# Brandschutzkonzept — Entwurf

Bürogebäude TechPark München Ost, Messestraße 42, 81829 München. Erstellt gemäß BayBO und Richtlinien der vfdb.

## Gebäudeklasse und Einstufung

Gebäudeklasse 5 gemäß Art. 2 BayBO (Gebäudehöhe ca. 24,5 m, mehr als 1.600 m² Geschossfläche). Es handelt sich um einen Sonderbau gemäß Art. 2 Abs. 4 BayBO (Bürogebäude mit mehr als 400 m² Nutzfläche pro Geschoss).

## Rettungswege

Zwei bauliche Rettungswege pro Geschoss (Treppenräume TR1 und TR2)

Treppenräume als notwendige Treppenräume mit Druckbelüftung

Maximale Rettungsweglänge: 35 m (eingehalten in allen Geschossen)

Barrierefreie Rettung über Aufzug mit Feuerwehr-Bedienung (Evakuierungsaufzug)

Fluchtwegbeschilderung gemäß DIN ISO 7010, nachleuchtend

## Brandabschnitte

Das Gebäude wird in zwei Brandabschnitte unterteilt (Achse C als Brandwand F90). Die Untergeschosse bilden jeweils eigene Brandabschnitte. Alle Durchbrüche in Brandwänden sind mit zugelassenen Abschottungen zu versehen.

## Löschanlagen

Trockene Steigleitung in beiden Treppenräumen

Wandhydranten Typ F auf jeder Ebene

Sprinkleranlage in UG1 und UG2 (Tiefgarage) gemäß VdS CEA 4001

Aufschaltung auf Feuerwehr-Gebäudefunkanlage

## Rauchableitung

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRWG) im Dachbereich mit einer aerodynamisch wirksamen Öffnungsfläche von mind. 1,5 % der Grundfläche. In den UG-Geschossen maschinelle Entrauchung über Entrauchungsschächte.

## Brandmeldeanlage

Vollflächige Brandmeldeanlage (BMA) der Kategorie 1 gemäß DIN 14675. Aufschaltung auf die Integrierte Leitstelle München. Feuerwehr-Informations- und Bediensystem (FIBS) im Eingangsbereich.